## Sammelliste
Inventarnummer | Bezeichnung | Hersteller | Typ | Seriennummer | Standort (Verwendungsort) | Schutzklasse | Prüfdatum | Messverfahren | Sichtprüfung | Schutzleiterwiderstand (Ω) | Isolationswiderstand (MΩ) | Schutzleiterstrom (mA) | Berührungsstrom (mA) | Funktionsprüfung | Ergebnis | Nächste Prüfung | Prüfer (Name) | Prüfgerät | Bemerkung
[6 empty] | Grenzwerte nach DGUV Information 203-070 (Ausgabe April 2026), Tabelle 1: |  |  |  | max. 0,3 Ω bis 5 m (SK I) | min. 1 MΩ (SK I), 2 MΩ (SK II), 0,25 MΩ (SK III) | max. 3,5 mA (SK I) | max. 0,5 mA (SK I, II)

## Protokoll je Gerät
Prüfprotokoll DGUV Vorschrift 3
Wiederholungsprüfung eines ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittels · Messung nach DIN VDE 0701-0702
Betrieb |  | Prüfdatum
Verwendungsort |  | Inventarnummer
Bezeichnung des Betriebsmittels
Hersteller, Typ |  | Seriennummer
Schutzklasse (I, II, III) |  | Leitung (m / mm²)
Prüfgerät (Hersteller, Typ, Seriennummer) |  | kalibriert bis
Messverfahren
Sichtprüfung und Erprobung
Gehäuse, Leitung, Stecker, Zugentlastung
Aufschriften, Eignung für den Einsatzbereich
Funktionsprobe, Sicherheitseinrichtungen
Messungen
Messung | Grenzwert | Messwert | i. O. / n. i. O.
Schutzleiterwiderstand (SK I) in Ω | max. 0,3 Ω bis 5 m Leitung, je weitere angefangene 7,5 m + 0,1 Ω, höchstens 1 Ω
Isolationswiderstand (SK I, II, III) in MΩ | SK I min. 1 MΩ (mit Heizelementen min. 0,3 MΩ), SK II min. 2 MΩ, SK III min. 0,25 MΩ
Schutzleiterstrom (SK I) in mA | max. 3,5 mA; Heizelemente über 3,5 kW: 1 mA je kW, höchstens 10 mA
Berührungsstrom (SK I, II) in mA | max. 0,5 mA
Heizleistung über 3,5 kW: Ein zu kleiner Isolationswiderstand ist kein Mangel, wenn der Schutzleiterstrom eingehalten ist (Fußnote 1 der Tabelle).
Ergebnis
Gesamtergebnis |  | Nächste Prüfung
Mängel und Bemerkungen
Prüfperson (Name) |  | Datum
Befähigung
Unterschrift
irot Kalibrat · irot.com/vorlagen

## Hinweise
Prüfprotokoll DGUV Vorschrift 3
Was ins Prüfprotokoll gehört (DGUV Information 203-070, Abschnitt 3.7)
Identifikation des Betriebsmittels, Verwendungsort, Datum und Umfang der Prüfung, Prüf- oder Messgerät, Messverfahren, Messwerte, Prüfergebnis, Prüfperson und Unterschrift.
Grenzwerte (DGUV Information 203-070 (Ausgabe April 2026), Tabelle 1)
Schutzleiterwiderstand (SK I): max. 0,3 Ω bis 5 m Leitung, je weitere angefangene 7,5 m + 0,1 Ω, höchstens 1 Ω
Isolationswiderstand (SK I, II, III): SK I min. 1 MΩ (mit Heizelementen min. 0,3 MΩ), SK II min. 2 MΩ, SK III min. 0,25 MΩ
Schutzleiterstrom (SK I): max. 3,5 mA; Heizelemente über 3,5 kW: 1 mA je kW, höchstens 10 mA
Berührungsstrom (SK I, II): max. 0,5 mA
Heizleistung über 3,5 kW: Ein zu kleiner Isolationswiderstand ist kein Mangel, wenn der Schutzleiterstrom eingehalten ist (Fußnote 1 der Tabelle).
Prüffrist
Die Frist legt der Arbeitgeber in der Gefährdungsbeurteilung fest (§ 3 Abs. 6 BetrSichV). Die Durchführungsanweisungen zu § 5 DGUV Vorschrift 3 nennen Richtwerte; den nächsten Termin rechnet der Prüffristen-Rechner aus.
Wer prüfen darf
Eine Elektrofachkraft, oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft, mit geeigneten Mess- und Prüfgeräten.
Die Sammelliste in Kalibrat übernehmen
Kalibrat liest das Blatt »Sammelliste« direkt ein: als Geräteliste oder als Prüfprotokoll mit Datum, Ergebnis und Prüfer je Gerät. Die Spaltennamen deshalb bitte nicht ändern.
Kostenlose Vorlage von irot Kalibrat. Weitere Vorlagen und Rechner: irot.com/vorlagen